| BR 073 085 | ClassicLine Bras de douche d’urgence, pour montage au plafond en saillie |
| --- | --- |
| ClassicLine Bras de douche d’urgence, pour montage au plafond en saillie - bride au plafond avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistante aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, raccord d’eau F 3/4" - bras de douche au plafond 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, hauteur libre 600 mm - régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement - douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique - panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres - Hauteur de montage 2800 mm (± 100 mm) - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717 - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019 - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou égal Numéro d’article : BR 073 085 Caractéristiques techniques Pression de débit minimale : 1,5 bar Pression de service : de 1,5 à 3 bar Débit : 50 litres/min Raccord d’eau : F 3/4" Dimensions (H x L x P) : 600 x 85 x 85 mm # Instructions de montage Pour une installation conforme à la norme NF EN 15154-1:2006, il faut s'assurer que l'installation de douche de sécurité est auto-drainante entre la vanne et la pomme de douche. |  |