| BR 073 095 | PremiumLine Notduscharm für Deckenmontage Aufputz |
| --- | --- |
| PremiumLine Notduscharm für Deckenmontage Aufputz - Deckenflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG - Deckenduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Lichte Höhe 600 mm - integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter - Anbringungshöhe 2800 mm (± 100 mm) - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EIN 15154-5:2019 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 073 095 Technische Daten Mindestfließdruck: 1,5 bar Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar Volumenstrom: 50 Liter / Minute Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG Abmessungen (H x B x T): 600 x 85 x 85 mm Montage-Hinweis Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist. Produktübersicht BR 073 095: Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EIN 15154-5:2019) BR 073 095 / 75L: Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EIN 15154-5:2019) BR 073 095 / 110L: Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EIN 15154-5:2019) |  |