| BR 081 095 | PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz |
| --- | --- |
| PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz - Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge 75 mm, Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG - Schubrosette aus Polyamid zur Abdeckung des Installationsanschlusses - Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, poliert, Länge 700 mm - Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 605 mm - integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter - Anbringungshöhe 2345 mm (± 100 mm) - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 081 095 Technische Daten Mindestfließdruck: 1,5 bar Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar Volumenstrom: 50 Liter / Minute Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG Produktübersicht BR 081 095: Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 081 095 / 75L: Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 081 095 / 110L: Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019) |  |