| BR 088 095 / V | PremiumLine variable Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz |
| --- | --- |
| PremiumLine variable Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz - Wandflansch 3-Fach aus Edelstahl mit 2 Anschlüssen für die Integration in eine Zirkulationsleitung, Montageplatte aus Edelstahl mit 4 Befestigungsbohrungen, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG - Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl - Verschraubung 3/4-Zoll aus Edelstahl, konisch abdichtend, für eine vereinfachte Montage vor Ort - Kugelhahn aus Edelstahl, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, mit Zugstangen-Umlenkung über Winkel mit Wandhalterung, Länge variabel nach Vorgabe (Gesamtbreite mind. 205 mm - max. 1500 mm), wahlweise rechts oder links neben der Tür montierbar - Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, poliert, Länge 700 mm - Führungshalter für Zugstange aus Edelstahl, poliert - Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 655 mm - integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter - Anbringungshöhe 2345 mm (± 100 mm) - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 088 095 / V Technische Daten Mindestfließdruck: 1,5 bar Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar Volumenstrom: 50 Liter / Minute Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG Abmessungen (H x B x T): 790 x 456 - 1751 x 655 mm Produktübersicht BR 088 095 / V: Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 088 095 / V75L: Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 088 095 / V110L: Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019) |  |