| BR 089 095 / V | PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckeneinbau in abgehängten Decken |
| --- | --- |
| PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckeneinbau in abgehängten Decken - Anschluss-Adapter aus Edelstahl, poliert, mit integriertem automatischen Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG - Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Zugstange mit Kugelgriff aus Edelstahl, Länge variabel (mind. 710 mm - max. 2040 mm) - Langloch-Rosette aus Edelstahl für Durchführung durch die abgehängte Decke - Doppelnippel 3/4-Zoll aus Edelstahl - Deckenflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert - Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge variabel nach Vorgabe (Gesamtbreite mind. 285 mm - max. 1535 mm) - Deckenflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert - Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Lichte Höhe variabel nach Vorgabe (mind. 360 mm - max. 1610 mm) - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend - Rund-Rosette aus Edelstahl für Einbau des Duschkopfes in die abgehängte Decke - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter - Anbringungshöhe gemäß DIN EN 15154-1:2006: Unterkante Hochleistungsduschkopf 2200 mm (± 100 mm) Höhe über Flur - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 089 095 / V Technische Daten Mindestfließdruck: 1,5 bar Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar Volumenstrom: 50 Liter / Minute Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG Abmessungen (H x B x T): 710 - 2040 x 285 - 1750 x 86 mm Produktübersicht BR 089 095 / V: Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 089 095 / V75L: Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 089 095 / V110L: Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019) |  |