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	BR 305 195
	PremiumLine Laveur d’yeux avec vidange automatique et cuvette en acier inoxydable, pour montage au sol

	PremiumLine - Laveur d’yeux avec vidange automatique et cuvette en acier inoxydable, pour montage au sol
- pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, Diamètre 200 mm
- tube vertical 1 1/4" en acier inoxydable, finition polie, hauteur totale 1050 mm
- robinet à billes 1" en acier inoxydable, y compris vidange automatique jusqu’au bord supérieur du robinet à billes à proximité du sol, raccord d’eau M 1", testé et approuvé DIN-DVGW
- Commande par pédale en plastique, largeur totale 240 mm
- tube de raccordement en acier inoxydable pour un montage et un alignement simples de la douchette, finition polie
- régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 2,5 à 5 bars de pression d'écoulement
- têtes d’aspersion haute puissance à large jet en acier inoxydable, finition polie, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable, montés sur fourche de distributeur
- cuvette en acier inoxydable, diamètre 275 mm, finition polie, raccord d’évacuation M 1 1/4"
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres
- hauteur totale 1050 mm, portée 375 mm, largeur totale 275 mm
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006
- testé et approuvé DIN-DVGW
Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d’article : BR 305 195

Caractéristiques techniques
Pression de débit minimale : 2,5 bar
Pression de service : 2,5 à 5 bar
Débit : 14 litres/min
Raccord d’eau : M 1"
Dimensions (H x L x P) : 1050 x 275 x 550 mm
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