| BR 305 195 | PremiumLine selbstentleerende Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage |
| --- | --- |
| PremiumLine selbstentleerende Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage - Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Durchmesser 200 mm - Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Gesamthöhe 1050 mm - Kugelhahn 1-Zoll aus Edelstahl, inklusive Selbstentleerung bis zur Oberkante des Kugelhahnes in Bodennähe, Wasseranschluss 1-Zoll-AG, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Fusshebelbedienung aus Kunststoff, Gesamtbreite 240 mm - Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel - Auffangbecken aus Edelstahl, Durchmesser 275 mm, poliert, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG - Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter - Gesamthöhe 1050 mm, Ausladung 375 mm, Gesamtbreite 275 mm - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 305 195 Technische Daten Mindestfließdruck: 2,5 bar Betriebsdruck: 2,5 bis 5 bar Volumenstrom: 14 Liter / Minute Wasseranschluss: 1-Zoll-AG Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG Abmessungen (H x B x T): 1050 x 275 x 550 mm |  |