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BR 826 095
	PremiumLine Laveur d’yeux et de visage Modèle antigel avec chauffage, avec cuvette et capot, pour montage mural

	PremiumLine - Laveur d’yeux et de visage Modèle antigel avec chauffage, avec cuvette et capot, pour montage mural
- boîtier, capot et cuvette en matière plastique ABS résistant aux UV et aux chocs, raccord d’évacuation M 1 1/2"
- capuchon de protection rabattable intégré anti-salissures
- déclenchement par basculement arrière du capot 
- robinet à billes 3/8" en acier inoxydable, avec commande à levier via le capuchon de protection rabattable, testé et approuvé DIN-DVGW
- régulateur de jet en laiton avec un jet très limité, finition chromée
- avec robinet de régulation de débit intégré 3/8" pour le réglage de la hauteur de jet et du débit souhaités, raccord d’eau M 3/8"
- isolation en panneau de laine de roche, ignifuge, conforme à DIN 4102
- chauffage assuré par un ruban chauffant d’appoint à régulation automatique, puissance 25 W/m, raccordement électrique 230 V - 50 Hz
- thermostat d’air extérieur (coupure du chauffage d’appoint à 11° C, activation à 4° C)
- y compris panneau pour laveur d’yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 sur le capot, dimensions 170 x 170 mm, distance de détection 17 mètres
- hauteur 285 mm, largeur 356 mm, profondeur 305 mm
- hauteur de montage (bord inférieur) 910 mm (± 200 mm)
- convient pour une utilisation dans les zones EX 1 & 2, toutes les pièces électriques dotées d’une protection ex, avec analyse des risques conformément à l’Ordonnance de sécurité industrielle sur la protection contre les explosions non électriques et électriques
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006
- testé et approuvé DIN-DVGW
Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d’article : BR 826 095

Caractéristiques techniques
Pression de débit minimale : 2,5 bar
Pression de service : 2,5 à 5 bar
Débit : 14-20 litres / min
Raccord d’eau : M 3/8"
Raccord d’évacuation : M 1 1/2"
Raccordement électrique : 230 V – 50 Hz
Dimensions (H x L x P) : 285 x 356 x 305 mm
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