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	BR 826 095
	PremiumLine frostsichere beheizte Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage

	PremiumLine frostsichere beheizte Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage

- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG
- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung 
- Kugelhahn 3/8-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge,  Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG
- Isolierung aus Steinwolle-Formpaket, unbrennbar, gemäß DIN 4102

- Beheizung über selbstregelndes Begleitheizband, Leistung 25 W/m, elektrischer Anschluss 230 V - 50 Hz

- Außenluftthermostat und Energiesparschaltung (Abschaltung der Begleitheizung bei 11° C, Einschaltung bei 4° C)

- inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter
- Höhe 285 mm, Breite 356 mm, Tiefe 305 mm
- Anbringungshöhe (Unterkante) 910 mm (± 200 mm)
- für den Einsatz in EX-Zonen 1 & 2 geeignet, alle elektrischen Teile ex-geschützt, mit Gefährdungsbeurteilung gemäß Betriebssicherheitsverordnung über den nichtelektrischen und elektrischen Explosionsschutz
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006

- DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 826 095
Technische Daten

Mindestfließdruck: 2,5 bar

Betriebsdruck: 2,5 bis 5 bar

Volumenstrom: 14-20 Liter / Minute

Wasseranschluss: 3/8-Zoll-AG

Wasserablauf: 1 1/2-Zoll-AG

Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz

Abmessungen (H x B x T): 285 x 356 x 305 mm
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