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	BR 830 195
	PremiumLine Douche d’urgence corporelle à vidange automatique, pour montage au sol

	PremiumLine - Douche d’urgence corporelle à vidange automatique, pour montage au sol
- pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, Diamètre 200 mm
- tube vertical 1 1/4" en acier inoxydable en trois parties, finition polie, hauteur totale 2330 mm
- robinet à billes 1" en acier inoxydable, y compris vidange automatique jusqu’au bord supérieur du robinet à billes à proximité du sol, raccord d’eau M 1", testé et approuvé DIN-DVGW
- Commande par pédale en plastique, largeur totale 240 mm
- bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, finition polie, portée 560 mm
- régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement
- douchette haute performance en acier inoxydable, finition polie, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique
- panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres
 - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019
- testé et approuvé DIN-DVGW
Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d’article : BR 830 195

Caractéristiques techniques
Pression de débit minimale : 1,5 bar
Pression de service : 1,5 à 3 bar
Débit : 50 litres/min
Raccord d’eau : M 1"
Dimensions (H x L x P) : 2330 x 240 x 735 mm
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