| BR 832 195 | PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage |
| --- | --- |
| PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage - Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Durchmesser 200 mm - Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl dreiteilig, poliert, Gesamthöhe 2330 mm - Kugelhahn 1-Zoll aus Edelstahl, inklusive Selbstentleerung bis zur Oberkante des Kugelhahnes in Bodennähe, Wasseranschluss 1-Zoll-AG, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Auslösung über Fusshebelbedienung aus Kunststoff für Körperdusche, Gesamtbreite 240 mm - Auslösung über Handgriff aus Kunststoff für Augendusche, Gesamtbreite 105 mm - Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 560 mm - integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter - integrierte PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, Montagehöhe 900 mm, Ausrichtung der Augendusche vor Ort frei wählbar - Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert, - Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, inklusive Selbstentleerung bis zur Oberkante des Kugelhahnes in Bodennähe - Bedienhebel aus Edelstahl, poliert, mit großem Pfeil in Anwendungsrichtung - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck - Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 832 195 Technische Daten Mindestfließdruck: 1,5 bar Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar Volumenstrom Körperdusche: 50 Liter / Minute Wasseranschluss: 1-Zoll-AG Abmessungen (H x B x T): 2330 x 240 x 800 mm Technische Daten Augendusche: Mindestfließdruck: 1,5 bar Betriebsdruck: 1,5 bis 5 bar Volumenstrom: 14 Liter / Minute Produktübersicht BR 832 195: Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 832 195 / 75L: Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 832 195 / 110L: Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019) |  |