| BR 867 095 | PremiumLine Combiné douche d’urgence, avec laveur d’yeux de sécurité et cuvette en acier inoxydable, pour montage mural en saillie |
| --- | --- |
| PremiumLine Combiné douche d’urgence, avec laveur d’yeux de sécurité et cuvette en acier inoxydable, pour montage mural en saillie - y compris raccord d’eau supérieur et inférieur F 3/4" pour le montage dans des conduites de circulation, bouchon 3/4" en acier inoxydable - bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, raccord d’eau F 3/4" - élément de raccordement 3/4" en acier inoxydable, pour un montage rapide sur site et un alignement facile du bras de douche - robinet à billes 3/4" en acier inoxydable, avec système de montage rapide et actionnement par tirette, testé et homologué DIN-DVGW - tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, finition polie, longueur 700 mm - bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, finition polie, portée 625 mm - régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement - douchette haute performance en acier inoxydable, finition polie, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique - panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres - deux tubes de raccordement 3/4" en acier inoxydable, finition polie, longueur totale 1500 mm - bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, raccord d’eau F 3/4" - laveur d’yeux de sécurité intégré PremiumLine avec cuvette en acier inoxydable - tube de raccordement en acier inoxydable pour un montage et un alignement simples de la douchette, finition polie - robinet à billes 1/2" en acier inoxydable, avec commande à levier PUSH, testé et approuvé DIN-DVGW - panneau de commande en acier inoxydable, finition polie, longueur 240 mm, avec indication grand format « PUSH », visible la nuit suivant DIN 67510 - régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 2,5 à 5 bars de pression d'écoulement - têtes d’aspersion haute puissance à large jet en acier inoxydable, finition polie, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable, montés sur fourche de distributeur - cuvette en acier inoxydable, diamètre 275 mm, finition polie, raccord d’évacuation F 1 1/4" - Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres - Hauteur de montage 810 mm (± 100 mm) - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717 - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006 et NF EN 15154-5:2019 - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d’article : BR 867 095 Caractéristiques techniques Pression de débit minimale : 1,5 bar Pression de service : 1,5 à 3 bar Débit avec douche oculaire : 50 litres/min Raccord d’eau : F 3/4" Dimensions (H x L x P) : 1625 x 400 x 625 mm Caractéristiques techniques laveur d’yeux Pression de débit minimale : 2,5 bar Pression de service : 2,5 à 5 bar Débit : 14 litres/min Raccord d’évacuation : M 1 1/4" |  |