| BR 871 095 | PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Über-Tür-Montage Aufputz |
| --- | --- |
| PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Über-Tür-Montage Aufputz - inklusive oberem und unterem Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG für den Einbau in Zirkulationsleitungen, Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl - Wandflansch mit vier Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG - integrierte PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45° - Anschlussrohr 1/2-Zoll aus Edelstahl mit Steckanschluss X8, poliert, Länge 60 mm - Stecksystem X6 aus Edelstahl 3/4-Zoll für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert - Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Bedienplatte aus Edelstahl, poliert, Länge 130 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510 - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, 45° abgewinkelt, mit Edelstahlsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 1 bis 5 bar Fließdruck - Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter - Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge 1500 mm - Wandflansch als 90°-Eck-Ausführung mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert - Anschluss-Adapter aus Edelstahl, poliert, mit integriertem automatischen Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck - Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge 75 mm - Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, poliert, Länge 700 mm - Führungshalter für Zugstange aus Edelstahl, poliert - Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge 500 mm - Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert - Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 525 mm - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter - Anbringungshöhe 810 mm (± 100 mm) - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 871 095 Technische Daten Mindestfließdruck: 1,5 bar Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar Volumenstrom Körperdusche: 50 Liter / Minute Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG Abmessungen (H x B x T): 1625 x 940 x 535 mm Technische Daten Augendusche Mindestfließdruck: 1,5 bar Betriebsdruck: 1,5 bis 5 bar Volumenstrom: 14 Liter / Minute Produktübersicht BR 871 095: Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 871 095 / 35L: Volumenstrom 35 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 871 095 / 75L: Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 871 095 / 110L: Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019) |  |