| BR 888 095 | PremiumLine Station Douche d’urgence avec grille de protection, vidange automatique, pour montage au sol |
| --- | --- |
| PremiumLine Station Douche d’urgence avec grille de protection, vidange automatique, pour montage au sol - bâti en tubes d’acier inoxydable, dimensions (h x l x p) : 960 x 850 x 900 mm - actionnement de la douche d’urgence à l’aide de la grille en acier galvanisé, fixation via un câble en acier inoxydable sur mécanisme de renvoi angulaire, dimensions (l x p) : 800 x 800 mm - mécanisme de renvoi angulaire en acier inoxydable, avec fixation en acier inoxydable sur le tube vertical - robinet à billes 1" en acier inoxydable, avec levier en acier inoxydable et renvoi d’angle, raccord d’eau M 1", testé et approuvé DIN-DVGW - pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, dimensions 200 x 200 mm - tube vertical 1 1/4" en acier inoxydable en trois parties, finition polie, hauteur totale 2330 mm - bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, finition polie, portée 600 mm - régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement - douchette haute performance en acier inoxydable, finition polie, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique - panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717 - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019 - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d’article : BR 888 095 Caractéristiques techniques Pression de débit minimale : 1,5 bar Pression de service :1,5 à 3 bar Débit : 50 litres/min Raccord d’eau : M 1" |  |